「國立臺灣大學」化學工程學系光電晶體材料實驗室火災案例分析
時間：
1. 發生：112年8月17日11時50分。
2. 報案：112年8月17日11時51分。
3. 到達：112年8月17日11時54分。
1. 發生地點：臺北市大安區羅斯福路4段1號。
2. 建築物概述
1. 場所概要、管理權人、防火管理人、建築物資料
  1. 場所概要：現場為化學工程學系工121室。
  2. 管理權人：陳○章。
  3. 防火管理人：陳○吉。
  4. 建築物資料：
樓層別	營業別	面積㎡	燃燒面積㎡	備考
B1	防空避難室	196.81	無	未波及
1	教室	648	約4	起火樓層（僅起火實驗室）
2	教室	648	無	未波及

1. 消防管理情形
  1. 消防安全設備：
     本場所為學校用途，列管時間為99年3月3日，適用各類場所消防安全設備設置標準第12條規定，現場消防安全設備設有滅火器、火警自動警報設備、手動報警機、緊急廣播設備(業務廣播自設)、出口標示燈、避難方向指示燈、緊急照明設備、避難梯等項目，另112年5月16日消防安全設備檢查合格。
  2. 防焰物品：
     本場所尚無消防法第11條規定之適用。
  3. 防火管理資料：
     該校防火管理人陳○吉技士，證書文號A111初0***6號，依據消防防護計畫書該棟分5班。
2. 收容人數狀況：250人。
3. 專任員工人數、兼任員工數、合計：專任教職員27人。
4. 自衛消防編組表及編組人數(平日、假日、夜間)：
   依消防防護計畫書（如附件2）第33及35頁，編組人數如下
  1. 平日編組：含隊長及副隊長計有7人。
  2. 夜間及假日編組：
     初期由在場教授及同學計有3名，後續由駐警隊加入執行應變。
5. 平時用火用電管理、管制、老舊電線管理…等情形：
  1. 日常火源自行檢查，每日檢查結果皆正常。
  2. 環安衛自動檢查：每月實施，6、7月結果詳如附件3。
  3. 夜間無人看管，離開前會將電源關閉。
6. 消防防護計畫書：詳如附件2。

火災發生過程
起火樓層火煙流路徑(示意圖及照片說明)：
3 / 吊櫃 / 1 / 2 / 實驗桌桌櫃
說明：1樓現場延燒路徑。

說明：照片1火流係由實驗區東北側油浴鍋往東南一帶延燒。

說明：照片2火流係由實驗區東北側油浴鍋往南(吊櫃)一帶延燒。

說明：照片3火流係由實驗區東北側油浴鍋往東南(實驗桌)一帶延燒。

起火區劃：起火樓層開門、關門、防火區劃示意圖及照片說明：
吊櫃 / 2 / 實驗桌桌櫃 / 1 / 3
說明：1樓現場平面圖、照片拍攝位置及方向。

說明：照片1實驗區中間一道門火災前為開啟狀態。

說明：照片2實驗區後門火災前為關閉狀態。

說明：照片3實驗區大門火災前為關閉狀態。

1. 消防安全設備動作情形：火警自動警報設備有動作。
2. 防火管理應變情形：
  1. 實驗時教授未在場，火災當時學生通報119。
  2. 11時50分火警探測器動作，駐衛警人員接收化工館火警移報訊號趕赴現場，確認火警發生位置為1樓實驗室(工121室)，並嘗試以滅火器滅火、協助建築物人員疏散及引導後續到達消防人員。
火災原因調查
1. 出動觀察紀錄
   本局救災救護指揮中心接獲民眾報案，指出臺北市大安區羅斯福路四段1號(化工系)有黑煙冒出。
2. 人員受傷情形
  1. 送醫患者共計9名，8男1女，其中1名男性右手臂1度燒燙傷(8%)、1名男性後頸燒燙傷(3%)、1名男性左手臂疼痛，現場9位患者主訴均有吸入濃煙，呼吸喘疑似吸入性嗆傷。
  2. 現場由永吉02擔任救護指揮官成立救護站，依本局緊急救護勤務執行程序彙編「多重傷病患現場救護指揮」指派檢傷組長及後送組長，現場檢傷均為輕傷患者，後續由救護車送往臺大、萬芳、和平醫院。
受傷原因及避難逃生情形	：
本案共造成9名學生受傷送醫。送醫資訊如下：
  1. 鄭○祐：
     男，22歲，火災發生時人在1樓實驗室。意識清醒，吸入性嗆傷，手臂一度燒燙傷約8%，送臺大醫院救治。
  2. 崔○言：
     男，23歲，火災發生時人在1樓實驗室。意識清醒，吸入性嗆傷，後頸一度燒燙傷約3%，送萬芳醫院救治。
  3. 黃○廷：
     男，22歲，火災發生時人在1樓閣樓。意識清醒，左手臂疼痛，吸入性嗆傷，送臺大醫院救治。
  4. 王○賢：
     男，24歲，火災發生時人在1樓閣樓。意識清醒，吸入性嗆傷，送臺大醫院救治。
  5. SE○U R○KI(印度籍)：
     男，33歲，火災發生時人在1樓實驗室。意識清醒，吸入性嗆傷，送和平醫院救治。
  6. 黃○琛：
     男，24歲，火災發生時人在1樓閣樓。意識清醒，吸入性嗆傷，送萬芳醫院救治。
  7. 金○宗(韓國籍)：
     女，23歲，火災發生時人在1樓閣樓。意識清醒，吸入性嗆傷，送萬芳醫院救治。
  8. 夏○勗：
     男，22歲，火災發生時人在1樓實驗室。意識清醒，吸入性嗆傷，送萬芳醫院救治。
  9. 劉○輝：
     男，22歲，火災發生時人在1樓閣樓。意識清醒，吸入性嗆傷，送萬芳醫院救治。
1. 火災察覺：
   據當時在實驗室作實驗的鄭姓學生表示「…我人在旁邊隔一個走廊的桌上子上做紀錄，於30-40分鐘後，突然聽到實驗用加熱鍋鍋蓋彈開的聲音，過1分鐘左右就看到鍋子上方冒出大量白煙，瞬間爆炸後手臂有被爆炸的氣體噴到有些許燒燙傷，爆炸後實驗室的學生就跑出去避難…沒有滅火…」。
2. 報案及初期滅火狀況：
   本案於當日11時51分由學生報案，第一梯次消防車組於11時54分到達現場，另初期由駐衛警人員使用滅火器進行初期滅火。
3. 起火原因研判：
   現場初步勘查起火原因為電氣因素(油浴鍋溫度控制異常致起火燃燒)之可能性較大。

現場平面圖：
實驗桌桌櫃 / 吊櫃
說明：1樓現場物品及起火點位置圖。

避難及逃生動線示意圖
施工用鷹架
說明：1樓閣樓避難及逃生動線示意圖。

說明：1樓避難及逃生動線示意圖。

檢討分析及策進作為：
1. 優點：
   校方立即啟動自衛消防編組完成初期滅火、通報及避難引導等作為。
2. 缺點：
  1. 校方未於第一時間提供實驗室存放毒性化學物質、危害性物質及禁水性物質等資訊，導致現場狀況不明確。
  2. 火災發生當下，教授未依消防防護計畫，於現場執行自衛消防編組任務，本局業已開立限改單，要求該場所進行改善。
策進作為：
  1. 有關校園實驗室管理，校方業已建置「實驗場所運作管理系統」登錄儲放物質種類及數量，另建議校方依教育部108年5月6日函頒「學校實驗室一般注意事項及安全指引」規定除針對建築設施、防護設備、空間環境及實驗室儀器進行點檢外，另針對化學品存放管理，應定期更新清冊，提供救災單位因應搶救對策。
  2. 針對校園防護計畫內容重新檢視，加強校園實驗室、高風險建築，將化學品、放射性及有毒危害物等風險因子及相關安全注意事項、初期應變處理流程、存放位置圖納入防護計畫內，並注意假日、夜間及寒暑假期間編組人員符合現況。
  3. 建議校方持續建立校園建築物火警訊號移報駐衛警隊，以強化火災初期應變及校園安全。
  4. 針對校園實驗室外側應標示GHS危害分類等可輕易識別圖示，如有毒性、爆炸性、腐蝕性、禁水性及放射性等標示，以確保事故處置應變人員安全。